|  |  |
| --- | --- |
|  | Check listIspezioneSerbatoio interrato |
|  |
| Azienda |  |
| Indirizzo |  |
| Data |  |
| Rif. Serbatoio |  |
| Tipo Serbatoio |  |
| Capacità |  |
| Rif. Norma | UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione |
| Verificatore |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Oggetto controllo** | **Periodicità** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
|  | **Ispezione del serbatoio**  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pulizia interna- ogni 3 anni per serbatoi contenenti oli combustibili; - ogni 5 anni per serbatoi contenenti gasolio.  | 3 anni | 1 anno |  |  |  |  |
|  | **Controllo ed eliminazione dell'acqua**  |  |  |  |  |  |
| 02 | Presenza acqua- ogni anno e/o quando se necessario | 1 anno |  |  |  |  |
| 02 | Ispezione pareti interne | --- |  |  |  |  |
| 03 | Perdite interne | --- |  |  |  |  |
|  | **Superficie esterna dei serbatoi fuori terra**  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ispezione pareti esterne- ogni anno serbatoi metallici ubicati fuori terra | 1 anno |  |  |  |  |
| 05 | Necessità di ripristinare manto protettivo verniciato | --- |  |  |  |  |
|  | **Controllo degli accessori del serbatoio**  |  |  |  |  |  |
| 06 | Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione di tenuta del passo d'uomo; | 1 anno |  |  |  |  |
| 07 | Controllo e pulizia del filtro di fondo;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 08 | controllo della eventuale valvola di fondo;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 09 | controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 10 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 11 | controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentino di preriscaldamento (solo per oli combustibili);  | 1 anno |  |  |  |  |
| 12 | controllo dell'assenza di perdite dalle tubazioni di alimentazione e di ritorno del bruciatore;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 13 | controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 14 | controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 15 | controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 16 | controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 17 | controllo dell'integrità del conduttore equipotenziale di messa a terra (esclusi serbatoi interrati). | 1 anno |  |  |  |  |
|  | **Controllo della linea di alimentazione**  |  |  |  |  |  |
| 18 | smontaggio dell'elemento filtrante e pulizia del filtro di linea;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 19 | controllo dell'efficienza del sistema di intercettazione di emergenza;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 20 | controllo dell'efficienza dell'eventuale elettrovalvola;  | 1 anno |  |  |  |  |
| 21 | controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e circolazione del combustibile. | 1 anno |  |  |  |  |